机房空调采购技术要求

1、技术要求:

| 货物名称 | 技术要求 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调 |  | 电压/频率：380V/50Hz 制冷剂：R410a 环境温度： 工作：0～45℃ 非工作：-40～70℃ 操控方式：线控式 能效等级：一级能效 变频/定频：定频 类型：特种空调 定位：数据机房专用 远程监控功能：有 支持24小时运行 包4米铜管安装 包上门安装 制冷量：12（kw）以上 制冷功率：3.8（kw）以上 风量：2700（m³/h）以上 匹数：5匹 室内标定温度：24℃以下 最大输入功率：5（kw）以上 是否需要制热功能：否 售后：三年以上质保 内机样式：立式 | 1台 |

2、产品质量及供应商资质要求：

①、所投设备必须满足以上技术参数、配置（功能）要求。

②、质量保证：报价设备是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求；

③、供应商需具备所投设备的代理资质或设备厂家授权；售后服务体系通过ISO9001认证。

④、售后服务要求：质保期≥三年。

⑤、供应商需满足在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人营业执照经营范围符合采购项目要求。